УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ АВАРИЙНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ TELECONTROL

Изготовитель - ООО «Белый свет 2000» (Россия, Москва)

Паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- Устройство дистанционного тестирования и управления Telecontrol -  является устройством для  контроля и управления аварийным освещением  в светильниках поддерживающих функцию «Telecontrol», и предназначено для установки в общественных зданиях и жилых помещениях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания ~220В ±10%; 50Гц

- Потребляемый ток – 20мА

- Выходное напряжение 0/ +10,8В/ -10,8В

- Габаритные размеры  64х85х165мм

- Количество подключаемых светильников от 1 до 200 шт.

- Соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69

- Степень защиты от воздействия внешней среды - IP20

- Диапазон рабочих температур от + 5°С до + 40°С

3. МОНТАЖ  И БЕЗОПАСНОСТЬ  РАБОТ

- Монтаж проводится только аттестованным техническим персоналом

- Максимальное  сечение провода для подключения управляющего сигнала 2,5 мм2 (0,5-1,0 мм2 при подключению к БАПу Stabilar, для светильников максимальное сечение провода прописано в их паспорте), длина провода определяется исходя из условия, что потеря напряжения составит не более 25 %, а ток потребления одного подключаемого светильника 10 мА.

- Telecontrol надо максимально удалить от  сильно нагретых элементов светильника

- Не допускается закрывать вентиляционные отверстия на корпусе Telecontrol

- Telecontrol устанавливается на рейку DIN (35 мм)

- Telecontrol подключается к светильникам по прилагаемой схеме.

- Необходимо строго соблюдать полярность при подключении устройства к светильникам.

- Не допускается проводить монтаж Telecontrol при поданном напряжении питания.

4. ПРОВЕРКА

- Перед проведением проверки необходимо чтобы светильники и Telecontrol были подключены к электросети  не менее 24 часов (не должно быть перерывов электропитания).

Проверка в нормальном режиме (сеть питания рабочего освещения включена)

- Нажмите и удерживайте  кнопку Telecontrol в направлении к «I» при этом для светильника непостоянного действия загорится лампа аварийного освещения (в светильниках постоянного действия снизится яркость свечения лампы, в комбинированном дополнительно загорится аварийная лампа).

Управление в аварийном режиме (сеть питания рабочего освещения отключена)

- В случаи необходимости отключения в светильниках аварийного режима, надавите ( и удерживайте в течении 3 секунд) на кнопку Telecontrol  в направлении к «O».

- Для включения в светильниках аварийного режима, надавите на кнопку Telecontrol в направлении к «I».

5.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Гарантийный срок обслуживания устройства 2 года со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

- Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя с момента заявления об этом. Доставка неисправного товара продавцу осуществляется покупателем.

ВНИМАНИЕ: Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на изделие (сколы от удара, следы залива водой и т.п.).

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска  _______________			Штамп ОТК

# Адрес изготовителя: 125080, Москва, Факультетский пер., д. 12,   ООО «Белый свет 2000»   Тел: (495) 785-17-67    www.belysvet.ru