# СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕРИИ ГОРИЗОНТ/GORIZONT

Изготовитель - ООО «Белый свет 2000» (Россия, Москва)

## Паспорт

Модели светильников: BS-1730-8х1LED; BS-7731/3-8х1LED.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного освещения в общественных и жилых помещениях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | Т час | Рабочее напряжение | Источник света | Нормируемый световой поток, лм | Аккумуляторная батарея Ni-Cd | Потребляемый ток, А | Масса, кг | Рабочее напряжение - 220В(10%, 50Гц Степень защиты – IP65 Класс защиты от поражения эл. током - I Диапазон рабочих температур от -20(C до +35(C Размещение: настенное, потолочное. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нормальный режим | Аварийный режим |  |  |  |  |
| BS-1730-8х1LED |  | 220В/50Гц | СД 8х1 Вт | 270 | 270 | - |  | 1,6 |  |
|  |  | =220В |  |  |  |  |  |  |  |
| BS-7731/3-8х1LED | 1 | 220В/50Гц |  | 270 | 200 | 3+3KR23/43-1,5/L | 0,1 | 1,8 |  |
|  | 3 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

# 3. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

ВНИМАНИЕ:  Светильник подключается к некоммутируемой сети аварийного освещения (т.е. между фидером и светильником не должно быть никаких выключателей, кроме устройств защитного отключения), также не допускается подключение к сетям с лимитированной по времени подачей электроэнергии.

  - Снимите крышку светильника, отвинтив два винта.

  - Открутите винты фиксирующие панель монтажную к основанию светильника.

  - Установите основание светильника в нишу в стене (размер ниши длина 345мм, высота 58мм и глубина не менее 65мм), предварительно пропустив сетевой кабель через отверстие в задней стенке основания.

  - Сетевой кабель присоединяется к клеммной колодке: L- постоянная фаза; N- нейтраль.  Провод заземления должен быть присоединен к соответствующей клемме колодки см. рис. 1.

Рис.1

  - Установите панель монтажную на место зафиксировав её двумя винтами.

  - Зафиксируйте основание на стене через четыре отверстия диаметром 5мм (крепеж в комплект не входит и подбирается с учетом материала стены, и того что головка крепежного элемента недолжна выступать из основания более чем на 4мм).

  - Включите питание светильника. Убедитесь, что светодиоды зажглись, а для модели BS-7731/3-8х1LED должен заработать индикатор заряда  (светодиод зеленого цвета). Не менее чем через 30 минут  отключите светильник от питания, светильник перейдет в аварийный режим работы. Если индикатор не зажегся, то это говорит о неисправности.

ВНИМАНИЕ: При тестировании светодиоды почти сразу могут отключиться. Это не говорит о неисправности. Для нормальной работы светильника необходимо заряжать аккумуляторную батарею не менее 24 часов.  Аккумуляторная батарея поставляется незаряженной.

  - Установите крышку светильника на основание зафиксировав её двумя винтами.

  - Для определения  длительности работы в аварийном режиме проведите тестирование по разделу «ПРОВЕРКА».

4. БЕЗОПАСНОСТЬ  РАБОТ  ПРИ МОНТАЖЕ  И  ДЕМОНТАЖЕ

  - Не допускается проводить монтаж и демонтаж светильника при включенном напряжении!

  - Даже при отсутствии напряжения на лампу аварийного освещения, при заряженной батарее, подается напряжение  более  300В. Неработающая лампа аварийного освещения не говорит о том,  что высокое напряжение не подается!

# 5. ПРОВЕРКА

  - Светильник должен проходить проверку в два раза в год. Перед этой  проверкой  светильник  должен  быть  подключен   к  электросети  не менее 24 часов (не должно быть перерывов электропитания).

  - Для  того  чтобы   проверить  длительность  работы  в аварийном  режиме,   надо  отключить   электропитание  светильника.

  - Светильник должен включиться и работать в аварийном режиме не меньше времени, указанного в таблице. Меньшая длительность работы говорит об отказе и необходимости гарантийного или сервисного обслуживания. После 4-х лет эксплуатации возможно снижение длительности работы в аварийном режиме.

  - Если светильник не эксплуатировался в течение года, например, был отключен от электросети  или  находился на хранении,  то вышеуказанную процедуру проверки следует провести 3 раза без длительного перерыва. При этом перерыв в питании между циклами должен составлять 3-6 часов. Если при 3-ем отключении питания светильника длительность работы в аварийном режиме не восстановится, то это говорит о неисправности.

# 6. ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

  - Лампы и стартер подлежат замене на аналогичные по мере выхода их из строя.

6.2   Аккумуляторные батареи рассчитаны на срок непрерывной работы в течение 4-х лет. Они должны быть заменены, если светильник не проходит проверку на длительность работы. Батареи могут эксплуатироваться и более 4-х лет, если они обеспечивают  нормативную длительность аварийного режима.

# 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Отработавшие свой срок службы люминесцентные лампы и аккумуляторы должны складироваться с последующей сдачей специализированным предприятиям по  их переработке (в т. ч. “Белый свет 2000”).  Светильники утилизируются обычным способом.

# 8.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

# 8.1 Светильники должны храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях.

# 8.2 Светильники должны транспортироваться  авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, в универсальных контейнерах и автотранспортом с кузовом закрытого типа или тентованным.

# 9.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Гарантийный срок обслуживания светильника 2 года со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

  - Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя  в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.  Доставка неисправного товара продавцу осуществляется покупателем, при этом светильники должны быть возвращены в чистом виде, с обязательным наличием паспорта.

ВНИМАНИЕ: Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (вмятины от удара, следы залива водой и т.п.).

Независимо от срока эксплуатации светильников изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание по фиксированным расценкам:

поставка батарей, ламп, указателей и аксессуаров; ремонт светильников и замена вышедших из строя деталей;

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска  «___»  _______________ 20__ г.				Штамп ОТК

# Адрес изготовителя: 125080, Москва, Факультетский пер., д. 12,   ООО «Белый свет 2000»   Тел: (495) 785-17-67    www.belysvet.ru