# СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕРИИ   ЛБО 20 «УНИВЕРСАЛ»

Изготовитель - ООО «Белый свет 2000» (Россия, Москва)

## Паспорт

Модели светильников:	БС - 941-2х8, БС - 942-2х8, БС - 942-2х8М, БС - 943-2х8

1. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Светильник разработан специально для аварийного освещения в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.

  - Светильник соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

  - Для управления  лампой рабочего освещения, в данных моделях предусмотрено подключение светильника

одновременно к двум сетям: некоммутируемой и  коммутируемой.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип светильника по международной классификации: автономный, комбинированный |
| --- |
| Наименование | Т час | Лампа Вт | Нормируемый световой поток, лм | Аккумуляторная батарея Ni-Cd | МощностьВт | Cos φ | Масса кг | Рабочее напряжение - 220В(10%, 50Гц Степень защиты – IP65 Класс защиты от поражения эл. током - II КПД светильника – 78% температурный диапазон - до 50(C |
|  |  |  | Нормальный режим | Аварийный режим |  |  |  |  |  |
| БС - 941-2х8 | 1 | ЛЛ 2х8 | 320 | 176 | 3KR26/50-2,3/F (4KR23/42-1,6/F ) | 15,6 | 0,4 | 1,8 |  |
| БС - 942-2х8 | 2 | ЛЛ 2х8 | 320 | 176 | 3KR33/62-4,5/F (5KR23/42-1,6/F ) | 15,6 | 0,4 | 2,3 |  |
| БС - 942-2х8М | 2 | ЛЛ 2х8 | 320 | 112 | 3KR26/50-2,3/F | 15,6 | 0,4 | 1,8 |  |
| БС - 943-2х8 | 3 | ЛЛ 2х8 | 320 | 112 | 3KR33/62-4,5/F (6KR23/42-1,6/F ) | 15,6 | 0,4 | 2,3 |  |

# 3. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

ВНИМАНИЕ:  Светильник подключается к некоммутируемой сети аварийного освещения (т.е. между фидером и светильником не должно быть никаких выключателей, кроме устройств защитного отключения), также не допускается подключение к сетям с лимитированной по времени подачей электроэнергии.

Для обеспечения степени защиты оболочки светильника присоединение должно осуществляться через шнуровой  кабель типа ПВС2х1,5-1х1,5. При монтаже на стене светильник устанавливается так, чтобы лампа аварийного освещения (отмечена зелеными кружками) была внизу.

  - Снимите плафон. Оттяните 4 кнопки фиксаторов монтажной панели вверх. После этого вся панель может быть вынута из корпуса.

  - Сетевой кабель пропускается через сальник и присоединяется к клеммной колодке: L1- постоянная фаза; N- нейтраль.  Земляной провод должен быть присоединен к соответствующей клемме колодки.

  - Если предполагается управлять лампой рабочего освещения, то удалите  перемычку L1-L2, и присоедините фазовый провод коммутируемой сети к клемме L2.

  - Подайте напряжение питания (для случая с 2-мя сетями - питание по обеим сетям).  Лампа рабочего освещения должна стартовать. Если лампа не зажглась, то необходимо проверить правильность установки лампы рабочего освещения и стартера.

  - Убедитесь, что индикатор заряда (СД зеленого света) работает, если  нет, то это говорит о неисправности.

  - Установите панель на основание корпуса.

  - Примерно через 30 минут нажмите кнопку «Тест», если лампа аварийного освещения (патроны маркированы точками зеленого цвета) стартовала, то светильник работает в режиме. Если лампа не стартовала, то это говорит о неисправности.

ВНИМАНИЕ: Лампа аварийного освещения почти сразу после старта может отключиться. Это не говорит о   неисправности.    Надо полностью зарядить аккумулятор.

  - Для определения  длительности работы в аварийном режиме проведите тестирование по разделу «ПРОВЕРКА».

  - Закройте плафон светильника.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ  РАБОТ  ПРИ МОНТАЖЕ  И  ДЕМОНТАЖЕ

  - Не допускается проводить монтаж и демонтаж светильника при включенном напряжении!

  - Даже при отсутствии напряжения на лампу аварийного освещения, при заряженной батарее, подается напряжение  более  300В. Неработающая лампа аварийного освещения не говорит о том,  что высокое напряжение не подается!

# 5. ПРОВЕРКА

  - Светильник должен проходить проверку в среднем один раз в год. Перед этой  проверкой  светильник  должен  быть  подключен   к  электросети  не менее 24 часов (не должно быть перерывов электропитания).

  - Для  того  чтобы   проверить  длительность  работы  в аварийном  режиме,   надо  отключить   электропитание  светильника.

  - Светильник должен включиться и работать в аварийном режиме не меньше времени, указанного в таблице. Меньшая длительность работы говорит об отказе и необходимости гарантийного или сервисного обслуживания. После 4-х лет эксплуатации возможно снижение длительности работы в аварийном режиме.

  - Если светильник не эксплуатировался в течение года, например, был отключен от электросети  или  находился на хранении,  то вышеуказанную процедуру проверки следует провести 3 раза без длительного перерыва. При этом перерыв в питании между циклами должен составлять 3-6 часов. Если при 3-ем отключении питания светильника длительность работы в аварийном режиме не восстановится, то это говорит о неисправности.

# 6. ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

  - Лампы и стартер подлежат замене на аналогичные по мере выхода их из строя.

6.2   Аккумуляторные батареи рассчитаны на срок непрерывной работы в течение 4-х лет. Они должны быть заменены, если светильник не проходит проверку на длительность работы. Батареи могут эксплуатироваться и более 4-х лет, если они обеспечивают  нормативную длительность аварийного режима.

# 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Отработавшие свой срок службы люминесцентные лампы и аккумуляторы должны складироваться с последующей сдачей специализированным предприятиям по  их переработке (в т. ч. “Белый свет 2000”).  Светильники утилизируются обычным способом.

# 8.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель осуществляет  бесплатное гарантийное обслуживание светильника в течение 4-х лет со дня продажи.

  - Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя  в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.  Доставка неисправного товара продавцу осуществляется покупателем.

ВНИМАНИЕ: Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (вмятины от удара, следы залива водой и т.п.). В этом случае обслуживание становится платным.

Независимо от срока эксплуатации светильников изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание по фиксированным расценкам:

поставка батарей, ламп, указателей и аксессуаров;

ремонт светильников и замена вышедших из строя деталей;

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 Орган по сертификации светотехнических изделий и электроустановочных устройств АНО «СветоС» Сертификат соответствия № РОСС RU.ME64.H00140 срок действия с 29.12.2004 по 29.12.2007 ТУ -3461-027-54762960-04

Дата выпуска  «___»  _______________ 20__ г.				Штамп ОТК