# СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕРИИ   КУБ/CUBE

Изготовитель - ООО «Белый свет 2000» (Россия, Москва)

## Паспорт

Модель светильника:	  BS-7363-1x26

1. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Светильник предназначен для четырехстороннего указания маршрутов эвакуации в больших помещениях.

  - Светильник соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип светильника по международной классификации: автономный, постоянный |
| --- |
| Наименование | Тавар. час | Источник света | Дистанция распознавания, м | Аккумуляторная батарея Ni-Cd | Потребляемый ток, А | Масса, кг | Рабочее напряжение - 220В(10%, 50Гц Степень защиты – IP20 Класс защиты от поражения эл. током – I КПД светильника – 12 % Диапазон рабочих температур от +1(C до +35(C Категория размещения F |
| BS - 7363-1x26 | 3 | КЛЛ 26 (цоколь GХ24q3) | 28 | 4KR33/62-4,5/F | 0,15 | 5,6 |  |

3. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

ВНИМАНИЕ:  Светильник подключается к некоммутируемой сети аварийного освещения (т.е. между фидером и светильником не должно быть никаких выключателей, кроме устройств защитного отключения), также не допускается подключение к сетям с лимитированной по времени подачей электроэнергии.

  - Закрепите светильник при помощи крепежной планки к потолочному швеллеру.

  - Подключите сеть питания светильника через клеммную колодку. N – нейтраль (провод синего цвета), L -  некоммутируемая фаза (провод черного цвета) и заземление- провод желто-зеленого цвета, см. рис.1.

Рис.1.

  - Включите питание сети, должна зажечься лампа и на верхней панели должен загореться индикатор заряда аккумуляторной батареи зеленого цвета.

  - Через некоторое время (не менее 30 минут) отключите питание сети. Если лампа продолжила работать (с небольшим понижением яркости), то светильник работает нормально, если лампа отключилась, то это говорит о неисправности.

ВНИМАНИЕ: При тестировании лампа почти сразу после старта может отключиться. Это не говорит о неисправности. Для нормальной работы светильника необходимо заряжать аккумуляторную батарею не менее 24 часов.

  - Для определения  длительности работы в аварийном режиме проведите тестирование по разделу «Проверка»

  - Для замены лампы или пластин, надо ослабить гайки-барашки, после чего пластина легко извлекается из светильника.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ  РАБОТ  ПРИ МОНТАЖЕ  И  ДЕМОНТАЖЕ

  - Не допускается проводить монтаж и демонтаж светильника при включенном напряжении!

  - Даже при отсутствии напряжения на лампу аварийного освещения, при заряженной батарее, подается напряжение  более  300В. Неработающая лампа аварийного освещения не говорит о том,  что высокое напряжение не подается!

# 5. ПРОВЕРКА

  - Светильник должен проходить проверку два раза в год. Перед этой  проверкой  светильник  должен  быть  подключен   к  электросети  не менее 24 часов (не должно быть перерывов электропитания).

  - Для  того  чтобы   проверить  длительность  работы  в аварийном  режиме,   надо  отключить   электропитание  светильника.

  - Светильник должен включиться и работать в аварийном режиме не меньше времени, указанного в таблице. Меньшая длительность работы говорит об отказе и необходимости гарантийного или сервисного обслуживания. После 4-х лет эксплуатации возможно снижение длительности работы в аварийном режиме.

  - Если светильник не эксплуатировался в течение года, например, был отключен от электросети  или  находился на хранении,  то вышеуказанную процедуру проверки следует провести 3 раза без длительного перерыва. При этом перерыв в питании между циклами должен составлять 3-6 часов. Если при 3-ем отключении питания светильника длительность работы в аварийном режиме не восстановится, то это говорит о неисправности.

# 6. ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

  - Лампы и стартер подлежат замене на аналогичные по мере выхода их из строя.

6.2   Аккумуляторные батареи рассчитаны на срок непрерывной работы в течение 4-х лет. Они должны быть заменены, если светильник не проходит проверку на длительность работы. Батареи могут эксплуатироваться и более 4-х лет, если они обеспечивают  нормативную длительность аварийного режима.

# 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Отработавшие свой срок службы люминесцентные лампы и аккумуляторы должны складироваться с последующей сдачей специализированным предприятиям по  их переработке (в т. ч. “Белый свет 2000”).  Светильники утилизируются обычным способом.

# 8.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1     Светильники должны храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях.

8.2   Светильники должны транспортироваться  авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, в универсальных контейнерах и автотранспортом   с кузовом закрытого типа     или тентованным.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Гарантийный срок обслуживания светильника 2 года со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

  - Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя  в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.  Доставка неисправного товара продавцу осуществляется покупателем, при этом светильники должны быть возвращены в чистом виде, с обязательным наличием паспорта.

ВНИМАНИЕ: Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (вмятины от удара, следы залива водой и т.п.).

Независимо от срока эксплуатации светильников изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание по фиксированным расценкам:

поставка батарей, ламп, указателей и аксессуаров;      ремонт светильников и замена вышедших из строя деталей;

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска  «___»  _______________ 20__ г.				Штамп ОТК

# Адрес изготовителя: 125080, Москва, Факультетский пер., д. 12,   ООО «Белый свет 2000»   Тел: (495) 785-17-67    www.belysvet.ru