СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕРИИ   ЛБО81-4-01-УХЛ4 «КОМПАС »

Изготовитель - ООО «Белый свет 2000» (Россия, Москва)

## Паспорт

Модели светильников:	БС – 8811-4,   БС - 8811-4С

1. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Светильник предназначен для обеспечения всех видов аварийного освещения в общественных зданиях и жилых помещениях.

  - Светильник соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип светильника по международной классификации: автономный, непостоянный |
| --- |
| Наименование | Т час | Лампа Т5, Вт | Нормируемый световой поток, лм | Аккумуляторная батарея Ni-Cd | Мощность | Cos φ | IP | Масса кг | Рабочее напряжение - 220В(10%, 50Гц Класс защиты от поражения эл. током – II температурный диапазон – от +5(C до +40(C Категория размещения F Размещение: настенное, потолочное. |
|  |  |  | Нормальный режим | Аварийный режим |  | Полная ВА | Активная Вт |  |  |  |  |
| БС – 8811-4 | 1 | 4 | - | 47 | 2KR23/43-1,5/L | 20,8 | 2.1 | 0.1 | 44 | 0.44 |  |
| БС – 8811-4С | 1 | 4 | - | 47 | 2KR23/43-1,5/L | 20,8 | 2.1 | 0.1 | 65 | 0.46 |  |

# 3. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

ВНИМАНИЕ:  Светильник подключается к некоммутируемой сети аварийного освещения (т.е. между фидером и светильником не должно быть никаких выключателей, кроме устройств защитного отключения), также не допускается подключение к сетям с лимитированной по времени подачей электроэнергии.

  - Снимите плафон, отжав его шлицевой отверткой от основания в двух местах.

  - Снимите лампу.

  - Снимите основание светильника с установочной панели, отжав шлицевой отверткой две защелки, в середине основания.

  - Закрепите установочную панель на необходимой  поверхности, предварительно пропустив через неё сетевой провод.

  - Присоедините провод питания к клеммной колодке, расположенной на основании.

  - Установить обратно основание и плафон.

  - Включите питание сети освещения. Убедитесь, что индикаторы «Сеть» и «Заряд»  работают. Если индикатор не зажегся, то это говорит о неисправности. Через некоторое время (не менее 30 минут) отключите питание сети, если аварийная лампа зажглась, то светильник работает нормально.

ВНИМАНИЕ: При тестировании аварийная лампа почти сразу после пуска может отключиться. Это не говорит о неисправности. Для нормальной работы светильника надо  полностью зарядить аккумуляторную батарею.

  - Для определения  длительности работы в аварийном режиме проведите тестирование по разделу «ПРОВЕРКА».

4. БЕЗОПАСНОСТЬ  РАБОТ  ПРИ МОНТАЖЕ  И  ДЕМОНТАЖЕ

  - Не допускается проводить монтаж и демонтаж светильника при включенном напряжении!

  - Даже при отсутствии напряжения на лампу аварийного освещения, при заряженной батарее, подается напряжение  более  300В. Неработающая лампа аварийного освещения не говорит о том,  что высокое напряжение не подается!

# 5. ПРОВЕРКА

  - Светильник должен проходить проверку в среднем один раз в год. Перед этой  проверкой  светильник  должен  быть  подключен   к  электросети  не менее 24 часов (не должно быть перерывов электропитания).

  - Для  того  чтобы   проверить  длительность  работы  в аварийном  режиме,   надо  отключить   электропитание  светильника.

  - Светильник должен включиться и работать в аварийном режиме не меньше времени, указанного в таблице. Меньшая длительность работы говорит об отказе и необходимости гарантийного или сервисного обслуживания. После 4-х лет эксплуатации возможно снижение длительности работы в аварийном режиме.

  - Если светильник не эксплуатировался в течение года, например, был отключен от электросети  или  находился на хранении,  то вышеуказанную процедуру проверки следует провести 3 раза без длительного перерыва. При этом перерыв в питании между циклами должен составлять 3-6 часов. Если при 3-ем отключении питания светильника длительность работы в аварийном режиме не восстановится, то это говорит о неисправности.

# 6. ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

  - Лампы и стартер подлежат замене на аналогичные по мере выхода их из строя.

  - Аккумуляторные батареи рассчитаны на срок непрерывной работы в течение 4-х лет. Они должны быть заменены, если светильник не проходит проверку на длительность работы. Батареи могут эксплуатироваться и более 4-х лет, если они обеспечивают  нормативную длительность аварийного режима.

# 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Отработавшие свой срок службы люминесцентные лампы и аккумуляторы должны складироваться с последующей сдачей специализированным предприятиям по  их переработке (в т. ч. “Белый свет 2000”).  Светильники утилизируются обычным способом.

# 8.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Гарантийный срок обслуживания светильника 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

  - Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя  в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.  Доставка неисправного товара продавцу осуществляется покупателем.

ВНИМАНИЕ: Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (вмятины от удара, следы залива водой и т.п

Независимо от срока эксплуатации светильников изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание по фиксированным расценкам поставка батарей, ламп, указателей и аксессуаров; ремонт светильников и замена вышедших из строя деталей;

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска  «___»  _______________ 20__ г.				Штамп ОТК

# Адрес изготовителя: 125080, Москва, Факультетский пер., д. 12,   ООО «Белый свет 2000»   Тел: (495) 785-17-67    www.belysvet.ru