# СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕРИИ   ЛБО 29 «ЮНИОР»

Изготовитель - ООО «Белый свет 2000» (Россия, Москва)

## Паспорт

Модели светильников:	БС - 831-4,  БС - 831-4М,  БС - 833-4М, БС - 831-9(7),  БС - 833-9(7)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного освещения в общественных и жилых помещениях.

  - Светильник соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип светильника по международной классификации: автономный, непостоянный |
| --- |
| Наименование | Т час | Лампа | Нормируемый световой поток | Аккумуляторная батарея Ni-Cd | МощностьВт | Cos φ | Масса кг | Рабочее напряжение - 220В(10%, 50Гц Степень защиты – IP22 Класс защиты от поражения эл. током – II КПД светильника – 75% температурный диапазон - до 50(C |
|  |  |  | Нормальный режим | Аварийный режим |  |  |  |  |  |
| БС - 831- 4 | 1 | ЛЛ 4 Вт | - | 40 лм | 2KR23/42-1,2/L | 1,6 | 0,088 | 0,9 |  |
| БС - 831- 4 М | 1 | ЛЛ 4 Вт | - | 60 лм | 2KR23/42-1,5/L | 1,9 | 0,1 | 0,9 |  |
| БС - 833- 4 М | 3 | ЛЛ 4 Вт | - | 60 лм | 6KR23/42-1,5/L | 1,9 | 0,1 | 0,9 |  |
| БС - 831- 9(7) | 1 | КЛЛ 9 (7) Вт | - | 120 лм | 3KR23/42-1,5/L | 2,1 | 0,11 | 1,0 |  |
| БС - 833- 9(7) | 3 | КЛЛ 9 (7) Вт | - | 120 лм | 3KR33/62-4,0/L | 4,5 | 0,56 | 1,1 |  |

# 3. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

ВНИМАНИЕ:  Светильник подключается к некоммутируемой сети аварийного освещения (т.е. между фидером и светильником не должно быть никаких выключателей, кроме устройств защитного отключения), также не допускается подключение к сетям с лимитированной по времени подачей электроэнергии.

  - Снимите плафон, отжав его боковую поверхность от основания;

  - Снимите верхнюю пластмассовую панель, отжав ее с любого торца светильника;

  - На основании корпуса имеются 2 отверстия для крепления светильника;

  - Ввод проводов питания осуществляется через круглое окно, находящееся в нижней части основания.

  - Присоедините провода питания к 2-ум клеммам  L и N (могут быть обозначены ~ RED ~).

  - Закройте верхнюю крышку.

  - Включите питание сети аварийного освещения. Убедитесь, что индикаторы заряда и сети работают. Если какой-либо индикатор не зажегся, то это говорит о неисправности. Через некоторое время (не менее 30 минут) нажмите несильно на кнопку ТЕСТ (TEST), если лампа зажглась, то светильник работает нормально. В светильнике БС-833-9 кнопка ТЕСТ находится под круглым вырезом в зеркале.

ВНИМАНИЕ: При тестировании лампа почти сразу после старта может отключиться. Это не говорит о неисправности. Для нормальной работы светильника надо заряжать аккумуляторную батарею не менее 24 часов.

  - Для определения  длительности работы в аварийном режиме проведите тестирование по разделу «ПРОВЕРКА».

  - Установите плафон на  место.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ  РАБОТ  ПРИ МОНТАЖЕ  И  ДЕМОНТАЖЕ

  - Не допускается проводить монтаж и демонтаж светильника при включенном напряжении!

  - Даже при отсутствии напряжения на лампу аварийного освещения, при заряженной батарее, подается напряжение  более  300В. Неработающая лампа аварийного освещения не говорит о том,  что высокое напряжение не подается!

# 5. ПРОВЕРКА

  - Светильник должен проходить проверку в среднем один раз в год. Перед этой  проверкой  светильник  должен  быть  подключен   к  электросети  не менее 24 часов (не должно быть перерывов электропитания).

  - Для  того  чтобы   проверить  длительность  работы  в аварийном  режиме,   надо  отключить   электропитание  светильника.

  - Светильник должен включиться и работать в аварийном режиме не меньше времени, указанного в таблице. Меньшая длительность работы говорит об отказе и необходимости гарантийного или сервисного обслуживания. После 4-х лет эксплуатации возможно снижение длительности работы в аварийном режиме.

  - Если светильник не эксплуатировался в течение года, например, был отключен от электросети  или  находился на хранении,  то вышеуказанную процедуру проверки следует провести 3 раза без длительного перерыва. При этом перерыв в питании между циклами должен составлять 3-6 часов. Если при 3-ем отключении питания светильника длительность работы в аварийном режиме не восстановится, то это говорит о неисправности.

# 6. ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

  - Лампы и стартер подлежат замене на аналогичные по мере выхода их из строя.

  - Аккумуляторные батареи рассчитаны на срок непрерывной работы в течение 4-х лет. Они должны быть заменены, если светильник не проходит проверку на длительность работы. Батареи могут эксплуатироваться и более 4-х лет, если они обеспечивают  нормативную длительность аварийного режима.

# 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Отработавшие свой срок службы люминесцентные лампы и аккумуляторы должны складироваться с последующей сдачей специализированным предприятиям по  их переработке (в т. ч. “Белый свет 2000”).  Светильники утилизируются обычным способом.

# 8.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель осуществляет  бесплатное гарантийное обслуживание светильника в течение 4-х лет со дня продажи.

  - Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя  в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.  Доставка неисправного товара продавцу осуществляется покупателем.

ВНИМАНИЕ: Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (вмятины от удара, следы залива водой и т.п.). В этом случае обслуживание становится платным.

Независимо от срока эксплуатации светильников изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание по фиксированным расценкам:

поставка батарей, ламп, указателей и аксессуаров;

ремонт светильников и замена вышедших из строя деталей;

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 Орган по сертификации светотехнических изделий и электроустановочных устройств АНО «СветоС» Сертификат соответствия № РОСС RU.ME64.H00140 срок действия с 29.12.2004 по 29.12.2007 ТУ -3461-027-54762960-04

Дата выпуска  «___»  _______________ 20__ г.				Штамп ОТК