# СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕРИИ   ЛБО 42 «МАЯК»

Изготовитель - ООО «Белый свет 2000» (Россия, Москва)

## Паспорт

Модели светильников:	БС – 791-9,   БС - 793-11

1. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Светильник разработан специально для аварийного освещения небольших помещений с повышенной влажностью и запыленностью.

  - Светильник соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип светильника по международной классификации: автономный, постоянный |
| --- |
| Наименование | Т час | Лампа Вт | Нормируемый световой поток, лм | Аккумуляторная батарея Ni-Cd | МощностьВт | Cos φ | Масса кг | Рабочее напряжение - 220В(10%, 50Гц Степень защиты – IP65 Класс защиты от поражения эл. током – II КПД светильника – 80 % температурный диапазон - до 50(C Категория размещения F Размещение: настенное, потолочное. |
|  |  |  | Нормальный режим | Аварийный режим |  |  |  |  |  |
| БС - 791-9 | 1 | КЛЛ 9 | 300 | 144 | 4KR23/42-1,5/L | 12,5 | 0,5 | 1,2 |  |
| БС - 793-11 | 3 | КЛЛ 11 | 600 | 198 | 3KR33/62-4,5/М | 14,5 | 0,5 | 1,2 |  |

# 3. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

ВНИМАНИЕ:  Светильник подключается к сети переменного тока 220В/50 Гц! Сечение проводов питания должно быть в пределах 0,75-1,5 мм2. Для обеспечения степени защиты оболочки светильника присоединение должно осуществляться через шнуровой  кабель типа ПВС2х1,5-1х1,5.

  - Аккуратно снимите плафон.

  - Сетевой кабель пропускается через сальник и присоединяется к клеммной колодке.

  - Соберите светильник.

  - Включите питание сети аварийного освещения. Лампа должна стартовать. Через некоторое время (не менее 30 минут) отключите питание сети аварийного освещения, если лампа продолжает работать, то светильник работает нормально. ВНИМАНИЕ: Лампа  почти сразу после отключения питания  может погаснуть, это не говорит о неисправности, надо полностью зарядить аккумулятор.

  - Для определения длительности работы в аварийном режиме проведите тестирование по разделу «ПРОВЕРКА»

4. БЕЗОПАСНОСТЬ  РАБОТ  ПРИ МОНТАЖЕ  И  ДЕМОНТАЖЕ

  - Не допускается проводить монтаж и демонтаж светильника при включенном напряжении!

  - Даже при отсутствии напряжения на лампу аварийного освещения, при заряженной батарее, подается напряжение  более  300В. Неработающая лампа аварийного освещения не говорит о том,  что высокое напряжение не подается!

# 5. ПРОВЕРКА

  - Светильник должен проходить проверку в среднем один раз в год. Перед этой  проверкой  светильник  должен  быть  подключен   к  электросети  не менее 24 часов (не должно быть перерывов электропитания).

  - Для  того  чтобы   проверить  длительность  работы  в аварийном  режиме,   надо  отключить   электропитание  светильника.

  - Светильник должен включиться и работать в аварийном режиме не меньше времени, указанного в таблице. Меньшая длительность работы говорит об отказе и необходимости гарантийного или сервисного обслуживания. После 4-х лет эксплуатации возможно снижение длительности работы в аварийном режиме.

  - Если светильник не эксплуатировался в течение года, например, был отключен от электросети  или  находился на хранении,  то вышеуказанную процедуру проверки следует провести 3 раза без длительного перерыва. При этом перерыв в питании между циклами должен составлять 3-6 часов. Если при 3-ем отключении питания светильника длительность работы в аварийном режиме не восстановится, то это говорит о неисправности.

# 6. ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

  - Лампа подлежит замене по мере выхода из строя.

6.2  Аккумуляторные батареи рассчитаны на срок непрерывной работы в течение 4-х лет. Они должны быть заменены, если светильник не проходит проверку на длительность работы. Батареи могут эксплуатироваться и более 4-х лет, если они обеспечивают  нормативную длительность аварийного режима.

# 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Отработавшие свой срок службы люминесцентные лампы и аккумуляторы должны складироваться с последующей сдачей специализированным предприятиям по  их переработке (в т. ч. “Белый свет 2000”).  Светильники утилизируются обычным способом.

# 8.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель осуществляет  бесплатное гарантийное обслуживание светильника в течение 4-х лет со дня продажи.

  - Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя  в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.  Доставка неисправного товара продавцу осуществляется покупателем.

ВНИМАНИЕ: Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (вмятины от удара, следы залива водой и т.п.). В этом случае обслуживание становится платным.

Независимо от срока эксплуатации светильников изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание по фиксированным расценкам:

поставка батарей, ламп, указателей и аксессуаров;      ремонт светильников и замена вышедших из строя деталей;

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 Орган по сертификации светотехнических изделий и электроустановочных устройств АНО «СветоС» Сертификат соответствия № РОСС RU.ME64.H00140 срок действия с 29.12.2004 по 29.12.2007 ТУ -3461-027-54762960-04

Дата выпуска  «___»  _______________ 20__ г.				Штамп ОТК