# СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕРИИ   «Вымпел-LED»

Изготовитель - ООО «Белый свет 2000» (Россия, Москва)

## Паспорт

Модели светильников:	БС – 7561-6х1, БС – 7563-6х1

1. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Светильник предназначен для обеспечения аварийного эвакуационного освещения в общественных и жилых помещениях.

  - Светильник соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | Т час | Источник света | Аккумуляторная батарея Ni-Cd | Полная мощность, ВА | Активная мощность, Вт | Cos φ | Масса кг | Рабочее напряжение - 220В(10%, 50Гц Степень защиты – IP20 Класс защиты от поражения эл. током - I температурный диапазон – от -40(C до +70(C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БС – 7561-6х1 | 1 | LED 6х1Вт | 5KR23/42-1,5/L | 19.2 | 12.5 | 0,55 | 2,5 |  |
| БС – 7563-6х1 | 3 | LED 6х1Вт | 5KR26/50-1,5/L | 19.2 | 12.5 | 0,55 | 2,5 |  |

# 3. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

ВНИМАНИЕ:  Светильник подключается к некоммутируемой сети аварийного освещения (т.е. между фидером и светильником не должно быть никаких выключателей, кроме устройств защитного отключения), также не допускается подключение к сетям с лимитированной по времени подачей электроэнергии.

  - Снимите крышку, отвинтив два винта по бокам корпуса. в крышке имеются 4 отверстия для крепления светильника к потолку.

  - Прикрепите крышку к потолку, предварительно продев провод через крышку.

  - Присоедините провода питания (сечение  -  не менее 1,0 мм2) к  клеммной колодке внутри корпуса: L , N и «ЗЕМЛЯ»

  - Прикрепите корпус светильника к крышке, завинтив два винта по бокам корпуса.

  - Включите питание сети аварийного освещения. Убедитесь, что индикаторы заряда и сети работает (светодиод зеленого цвета). Через некоторое время (не менее 30 минут) нажмите несильно на кнопку ”TECT” , светильник перейдет в аварийный режим (Убедитесь, что загорелся индикатор красного цвета).  В процессе подзарядки светодиод красного цвета может мигать, это говорит о том, что аккумуляторная батарея была разряжена и необходимо время на её зарядку (не менее 24 часов). Если какой-либо индикатор не зажегся, то это говорит о неисправности.

ВНИМАНИЕ: При тестировании светодиодная линейка почти сразу после старта может отключиться. Это не говорит о неисправности. Для нормальной работы светильника надо  полностью зарядить аккумуляторную батарею.

  - Для определения  длительности работы в аварийном режиме проведите тестирование по разделу «ПРОВЕРКА».

4. БЕЗОПАСНОСТЬ  РАБОТ  ПРИ МОНТАЖЕ  И  ДЕМОНТАЖЕ

  - Не допускается проводить монтаж и демонтаж светильника при включенном напряжении!

  - Даже при отсутствии напряжения на светодиодную линейку и блок управления, при заряженной батарее, подается напряжение  опасное для жизни. Неработающая светодиодная линейка не является индикатором отсутствия высокого напряжения!

# 5. ПРОВЕРКА

  - Светильник должен проходить проверку в среднем один раз в год. Перед этой  проверкой  светильник  должен  быть  подключен   к  электросети  не менее 24 часов (не должно быть перерывов электропитания).

  - Для  того  чтобы   проверить  длительность  работы  в аварийном  режиме,   надо  отключить   электропитание  светильника или     нажать кнопку «Тест» сбоку корпуса.

  - Светильник должен включиться и работать в аварийном режиме не меньше времени, указанного в таблице. Меньшая длительность работы говорит об отказе и необходимости гарантийного или сервисного обслуживания. После 4-х лет эксплуатации возможно снижение длительности работы в аварийном режиме (необходима замена аккумуляторной батареи).

  - Если светильник не эксплуатировался в течение года, например, был отключен от электросети  или  находился на хранении,  то вышеуказанную процедуру проверки следует провести 3 раза без длительного перерыва. При этом перерыв в питании между циклами должен составлять 3-6 часов. Если при 3-ем отключении питания светильника длительность работы в аварийном режиме не восстановится, то это говорит о неисправности.

# 6. ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

  - Светодиодная линейка рассчитана на 10 лет непрерывной работы, при нормальных режимах работы. При критических режимах работы срок службы светодиодных линеек значительно сокращается.

  - Аккумуляторные батареи рассчитаны на срок непрерывной работы в течение 4-х лет. Они должны быть заменены, если светильник не проходит проверку на длительность работы. Батареи могут эксплуатироваться и более 4-х лет, если они обеспечивают  нормативную длительность аварийного режима.

# 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Отработавшие свой срок службы  аккумуляторы должны складироваться с последующей сдачей специализированным предприятиям по  их переработке (в т. ч. “Белый свет 2000”).  Светильники утилизируются обычным способом.

# 8.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель осуществляет  бесплатное гарантийное обслуживание светильника в течение 4-х лет со дня продажи.

  - Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя  в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.  Доставка неисправного товара продавцу осуществляется покупателем.

ВНИМАНИЕ: Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (вмятины от удара, следы залива водой и т.п.). В этом случае обслуживание становится платным.

Независимо от срока эксплуатации светильников изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание по фиксированным расценкам: поставка батарей, ламп, указателей и аксессуаров; ремонт светильников и замена вышедших из строя деталей;

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 Орган по сертификации светотехнических изделий и электроустановочных устройств АНО «СветоС» Сертификат соответствия № РОСС RU.ME64.H00140 срок действия с 29.12.2004 по 29.12.2007 ТУ -3461-027-54762960-04

Дата выпуска  «___»  _______________ 20__ г.				Штамп ОТК